3. Главная ловушка Modbus: Порядок байтов (Endianness)
Это место, где ошибаются 90% разработчиков.
В протоколе Modbus данные (регистры) передаются по принципу Big-Endian (старший байт первым).
НО! Контрольная сумма CRC16 в Modbus RTU передается по принципу Little-Endian (младший байт первым).
Пример из вашего скриншота:
Вы видели CRC 7A 80.
- На самом деле расчетное значение функции будет 16#807A.
- Но в линию ПЛК должен отправить сначала 16#7A (Low Byte), а потом 16#80 (High Byte).